## BP
Réhabilitation et mise à niveau des procédés de chloration, javellisation et neutralisation, assortie de l’acquisition des équipements de secours et de sécurité au profit des stations relevant du secteur de production Kenitra-Khemisset (SP4/1) – 1ère Tranche.
Bordereau des prix
Etude D'Exécution : |  |  | N.B : RESPECTER LA MISE EN FORME DU BORDEREAU DES PRIX (MONTANTS LISIBLES EN LETTRES ET EN CHIFFRES)
N° prix | Code ouvrage PEQ | Code Série PEQ | Code prix PEQ | Libellé prix | Unité | Quantité | PU en DH HT en toutes lettres | PU en DH HT en chiffres | PP en DH HT
1 | 1045 | 83 | 17028 | Etudes, dossier d'exécution et autres documents | FT | 1
Total Etude D'Exécution
Travaux Divers :
N° prix | Code ouvrage PEQ | Code Série PEQ | Code prix PEQ | Libellé prix | Unité | Quantité | PU en DH HT en toutes lettres | PU en DH HT en chiffres | PP en DH HT
2 | 1045 | 100 | 15284 | Dossier de récolement | FT | 1
Total Travaux Divers
Equipements 1 :
N° prix | Code ouvrage PEQ | Code Série PEQ | Code prix PEQ | Libellé prix | Unité | Quantité | PU en DH HT en toutes lettres | PU en DH HT en chiffres | PP en DH HT
3 | 1045 | 191 | 103094 | Fourniture et transport de Rampe, type : à 3 piquages y compris 3 robinets vanne pour bouteilles de chlore. | U | 2
4 | 1045 | 189 | 102826 | Fourniture et transport d’un filtre et piège, type : à chlore liquide combiné équipé de résistance chauffante. | U | 2
5 | 1045 | 191 | 106403 | Fourniture et Transport de réservoir de détente (cach-pots), nature de matériau : Acier, type : pour tank à chlore de 900Kg | U | 2
6 | 1045 | 191 | 107369 | Fourniture et transport de chloromètre, Type : complet avec manomètre, à montage mural, Débit nominal : 10000 g/h | U | 2
7 | 1045 | 191 | 128231 | Fourniture et transport d'inverseur automatique en dépression, Type : pour système de chloration avec mano-contact de chlore, equipé d'un robinet à boisseau sphérique 3 voies, Débit : supérieur ou égale à 10 kg/h et inférieure ou égale à 40 kg/h, Commande : par un servomoteur électrique | U | 1
8 | 1045 | 191 | 93498 | Fourniture et transport de Résistance chauffante, Type : pour système de chloration | U | 2
9 | 1045 | 294 | 93463 | Fourniture et transport de débitmètre pour système de chloration, Capacité : inférieure ou égale à 4 kg/h | U | 4
10 | 1045 | 191 | 102814 | Fourniture et transport hydro-éjecteur, capacité : 4 kg/h, type : 3/4" équipés de 2 clapets anti-retour indépendants l’un de l’autre pour empêcher tout retour d’eau dans le régulateur à l’arrêt. | U | 4
11 | 1045 | 191 | 107973 | Fourniture et transport d'équipements de chloration, Type : Groupes surpresseurs | U | 4
12 | 1045 | 189 | 74993 | Fourniture et transport d'analyseur de chlore résiduel, Gamme : 0 à 2 mg/l | U | 1
13 | 1045 | 1612 | 149379 | Fourniture et transport de vanne, Type vanne : modulante pour système de chloration | U | 1
14 | 1045 | 191 | 72339 | Fourniture et transport de Tuyauterie et robinettrie, Type : pour le circuit d'eau chlorée | FT | 1
15 | 1045 | 191 | 104770 | Fourniture et transport des tuyauteries, robinetterie et accessoires de raccordement, Type : des circuits de chloration et eau motrice. | FT | 1
16 | 1045 | 191 | 113915 | Fourniture et transport de tour de neutralisation de chlore | FT | 1
17 | 1045 | 191 | 104595 | Fourniture et transport des tuyauteries, robinetterie et accessoires de raccordement des circuits de chloration et de neutralisation | FT | 1
18 | 1045 | 191 | 93527 | Fourniture et transport d'extracteur de fuites de chlore, Débit : inférieur ou égal à 2500 m3/h, Pression : inférieure ou égale à 150 mmCE, Classe : F, Tension : triphasée 380 V, Protection moteur : IP55, Puissance : 2,2 KW | U | 2
19 | 1045 | 187 | 162149 | Fourniture et transport de groupe de pompage électrique, Type groupe : de recirculation de la soude à axe horizontal, Débit nominal : supérieur à 5 l/s et inférieur ou égal à 10 l/s, Hauteur manométrique totale : supérieure à 10 m et inférieure ou égale à 20 m, Puissance absorbée : NA | U | 2
20 | 1045 | 207 | 81779 | Fourniture et transport de extracteur ventilateur d'air, Débit d'air : 1100 m3/h, Tension : 220 V / 50 Hz | U | 1
21 | 1045 | 191 | 93487 | Fourniture et transport de détecteur de fuite de chlore, Type : à 2 sondes électrochimiques | U | 1
22 | 1045 | 188 | 76507 | Fourniture et transport d'armoire de commande et de protection, Type : pour équipements de chloration | U | 1
23 | 1045 | 194 | 88790 | Fourniture et transport d’un Ensemble de système de manutention électrique, Type : avec Palan de 3 tonnes | FT | 1
24 | 1045 | 194 | 90377 | Fourniture et transport de Palan, Type : de 3 tonnes avec chaîne | U | 1
25 | 1045 | 191 | 106405 | Fourniture et transport de compresseur à air, Pression : 10 bar, Débit : 15 m3/h, Volume nominal : 120 l | U | 1
26 | 1045 | 191 | 164795 | Fourniture et transport de circuit d'air comprimé, Nature de matériau : CPVC, Diamètre nominal : 20 mm, Pression nominale : 25 bar | FT | 1
27 | 1045 | 191 | 164796 | Fourniture et transport de circuit d'extraction d'air chloré, Diamètre nominal : 20 mm, Pression nominale : 25 bar, Nature de matériau : CPVC | FT | 1
28 | 1045 | 117 | 103109 | Travaux d’entretien de la fosse d’immersion pour tanck et bouteille de chlore, type : avec revêtement par produit hydrofuge et peinture résistant à la soude | M2 | 12
29 | 1045 | 90 | 94094 | Fourniture, transport et scellement de châssis support | U | 2
Total Equipements 1
Equipements 2 :
N° prix | Code ouvrage PEQ | Code Série PEQ | Code prix PEQ | Libellé prix | Unité | Quantité | PU en DH HT en toutes lettres | PU en DH HT en chiffres | PP en DH HT
30 | 1045 | 191 | 104068 | Fourniture et transport de chloromètre, Débit nominal : 2000 g/h | U | 2
31 | 1045 | 191 | 93443 | Fourniture et transport d'inverseur automatique en dépression, Type : pour système de chloration, Débit : supérieur à 4 kg/h et inférieure ou égale à 10 kg/h, Commande : simple jeu de pression | U | 1
32 | 1045 | 191 | 93498 | Fourniture et transport de Résistance chauffante, Type : pour système de chloration | U | 1
33 | 1045 | 294 | 107703 | Fourniture et transport de Débitmètre à chlore, capacité : 1 kg/h, type : à réglage manuel et montage mural. | U | 3
34 | 1045 | 191 | 102816 | Fourniture et transport hydro-éjecteur, capacité : 1 kg/h, type : 3/4" équipés de 2 clapets anti-retour indépendants l’un de l’autre pour empêcher tout retour d’eau dans le régulateur à l’arrêt. | U | 3
35 | 1045 | 191 | 107973 | Fourniture et transport d'équipements de chloration, Type : Groupes surpresseurs | U | 2
36 | 1045 | 189 | 74993 | Fourniture et transport d'analyseur de chlore résiduel, Gamme : 0 à 2 mg/l | U | 1
37 | 1045 | 1612 | 149379 | Fourniture et transport de vanne, Type vanne : modulante pour système de chloration | U | 1
38 | 1045 | 191 | 72339 | Fourniture et transport de Tuyauterie et robinettrie, Type : pour le circuit d'eau chlorée | FT | 1
39 | 1045 | 191 | 104770 | Fourniture et transport des tuyauteries, robinetterie et accessoires de raccordement, Type : des circuits de chloration et eau motrice. | FT | 1
40 | 1045 | 207 | 81779 | Fourniture et transport de extracteur ventilateur d'air, Débit d'air : 1100 m3/h, Tension : 220 V / 50 Hz | U | 1
41 | 1045 | 191 | 93486 | Fourniture et transport de détecteur de fuite de chlore, Type : à 1 sonde électrochimique | U | 1
42 | 1045 | 183 | 100201 | Fourniture et transport de capteur de turbidité « Turbidimètre » | U | 1
43 | 1045 | 188 | 76507 | Fourniture et transport d'armoire de commande et de protection, Type : pour équipements de chloration | U | 1
44 | 1045 | 191 | 85640 | Réalisation d'une fosse de neutralisation | U | 1
45 | 1045 | 522 | 102825 | Démontage des équipements, Type : chloration, neutralisation et évacuation vers le lieu indiqué par L’ONEP. | FT | 1
46 | 1045 | 522 | 100457 | Montage et essai des équipements, Type : de Chloration et de neutralisation | FT | 1
47 | 1045 | 191 | 102824 | Fourniture et transport de flexible, type : de raccordement des tanks à chlore avec 2 raccords femelle, nature de matériaux : en cuivre avec revêtement argenté, longueur : 2.00 ml, diamètre nominal : 3/4" | U | 15
48 | 1045 | 191 | 102823 | Fourniture et transport de flexible, type : pour bouteilles à chlore F/F, longueur : 1.80 ml, diamètre nominal : 3/4" | U | 20
49 | 1045 | 207 | 93581 | Fourniture et transport de joints, Type : lot de 20 joints au plomb pour flexible de chlore | U | 35
50 | 1045 | 189 | 35011 | Fourniture et transport de Turbidimètre portatif | U | 2
51 | 1045 | 207 | 145419 | Fourniture et transport de sonde, Type de sonde : détecteur de fuites de chlore sans produit chimiques | U | 4
52 | 1045 | 191 | 136517 | Fourniture, transport et essai de compresseur d'air, Type de compresseur : respirable haute pression pour remplissage des bouteilles d'air, Alimentation monophasée : 220 V, Pression : 300 bar, Débit : 100 litres/min | U | 1
53 | 1045 | 194 | 117635 | Fourniture et transport de chariot, type : pour le déplacement de bouteille à chlore de 45 kg avec chaine de sécurité | U | 2
54 | 1045 | 248 | 124861 | Fourniture et transport d'une douchette de sécurité avec rince œil | U | 1
55 | 1045 | 191 | 75648 | Fourniture et transport d'équipements de sécurité de chloration | FT | 2
Total Equipements 2
Equipements 3 :
N° prix | Code ouvrage PEQ | Code Série PEQ | Code prix PEQ | Libellé prix | Unité | Quantité | PU en DH HT en toutes lettres | PU en DH HT en chiffres | PP en DH HT
56 | 1045 | 191 | 79020 | Fourniture et transport de Pompe doseuse, Type : à membrane simplex complète avec moteur d'entrainement (380), Débit : 5 l/h, Pression nominale : 12 réglable de 10 à 100% bar | U | 12
57 | 1045 | 191 | 79024 | Fourniture et transport de Pompe doseuse, Type : à membrane simplex complète avec moteur d'entrainement (380), Débit : 10 l/h, Pression nominale : 25 réglable de 10 à 100% bar | U | 6
58 | 1045 | 191 | 111236 | Fourniture et transport de Pompe doseuse, Type : à membrane, Débit : 2.5 l/h, Pression nominale : 16 bar, | U | 6
59 | 1045 | 191 | 79025 | Pose, essais et mis en service de pompe, type : doseuse | U | 24
60 | 1045 | 188 | 79712 | Fourniture et transport de Coffret, Type : de commande, proteciion et signalisation des pompes doseuses | U | 23
61 | 1045 | 188 | 79713 | Pose et essai du coffret, type : de commande, protection et signalosation des pompes doseuses | U | 23
62 | 1045 | 191 | 92453 | Fourniture et transport de pièces de rechange de pompe doseuse, Type : corps doseur similaire à l'existant | U | 12
63 | 1045 | 191 | 92454 | Fourniture et transport de pièces de rechange de pompe doseuse, Type : membrane similaire à l'existant | U | 24
64 | 1045 | 191 | 104113 | Fourniture et transport de pièces de rechange de pompe doseuse, Type : clapet d'aspiration similaire à l'existant, | U | 24
65 | 1045 | 191 | 104115 | Fourniture et transport de pièces de rechange de pompe doseuse, Type : clapet de refoulement similaire à l'existant, | U | 24
Total Equipements 3

## Recapitulatif
Réhabilitation et mise à niveau des procédés de chloration, javellisation et neutralisation, assortie de l’acquisition des équipements de secours et de sécurité au profit des stations relevant du secteur de production Kenitra-Khemisset (SP4/1) – 1ère Tranche.
Récapitulatif
Désignation composant | Montant en DH HT
Etude D'Exécution
Equipements 1
Equipements 2
Equipements 3
Travaux Divers
Total HT
TVA (20%)
Total TTC
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de : TTC.