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ANNEXE I : BORDEREAUX DES PRIX-DÉTAILS ESTIMATIFS

APPEL D’OFFRES N° 34/2026 : « AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES D’OMCo SA A RABAT INCLUANT LA FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE »

LOT N°1 : « TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES D’OMCo SA A RABAT »

	N° des prix 
	Désignation
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire hors taxe en chiffres 
	Prix total hors taxe en chiffres 

	1-1
	Déplacement et réinstallation définitive des équipements techniques de la salle 2 vers la salle 3, comprenant le démontage, le transport, la reconnexion, la remise en service, le déplacement du tableau électrique, les protections des équipements en place ainsi que les travaux de climatisation (dépose d'un climatiseur et relocalisation de deux climatiseurs existants avec essais et mise en service)
	F
	1
	
	

	1-2
	Démolition complète du mur de séparation entre la salle 1 et la salle 2, comprenant la dépose de la porte existante, les protections des ouvrages conservés, les reprises des murs, sols et plafonds, ainsi que l'évacuation des gravats
	F
	1
	
	

	1-3
	Dépose des goulottes, chemins de câbles, prises électriques et prises réseau informatique fixés sur le mur démoli, et redéploiement sur les murs conservés de la grande salle avec conservation du nombre de points d'accès existant (électriques et réseau), y compris repérage, étiquetage, tests de continuité, raccordements, remplacement des interrupteurs et toutes sujétions
	F
	1
	
	

	1-4
	Démolition des plateformes et dépose des placards existants, comprenant les reprises des supports, le ragréage, la remise à niveau et l'évacuation des déblais
	F
	1
	
	

	1-5
	Dépose et évacuation des radiateurs de chauffage existants, y compris les supports, conduites apparentes, obturation des raccordements et reprises des finitions
	U
	3
	
	

	1-6
	Dépose des faux plafonds existants et fourniture et pose d'un faux plafond démontable en dalles minérales 600 × 600 mm sur ossature métallique, y compris suspentes, accessoires, découpes et finitions
	m²
	32
	
	

	1-7
	Fourniture et pose de revêtement de sol en lames PVC rigides haut de gamme (type SPC, ép. ≥ 5mm, couche d'usure ≥ 0,55mm) dans la grande salle, y compris préparation du sol, sous-couche acoustique intégrée IXPE, barres de seuil en aluminium, plinthes assorties et toutes sujétions de pose.
	m²
	32
	
	

	1-8
	Dépose des trois (3) fenêtres existantes et fourniture et pose de trois (3) fenêtres coulissantes en aluminium à double vitrage avec volets roulants motorisés extérieurs, y compris quincaillerie, motorisation, raccordements électriques, calfeutrement et toutes finitions
	U
	3
	
	

	1-9
	Dépose de deux portes existantes et fourniture et pose de deux portes iso-planes en bois chêne, y compris quincaillerie, transfert et remise en service du système de contrôle d'accès, raccords et finitions
	U
	2
	
	

	1-10
	Fourniture et pose de stores verticaux intérieurs sur mesure, y compris rails, mécanismes, fixations, réglages et toutes finitions
	U
	3
	
	

	1-11
	Fourniture, pose, raccordement et mise en service de panneaux LED encastrables 600 × 600 mm, y compris câblage, essais et accessoires
	U
	6
	
	

	1-12
	Préparation des supports et application d'une peinture vinylique de premier choix sur les murs intérieurs de la grande salle et de la salle 3, y compris rebouchage, impression, ratissage, ponçage, couches de finition et reprises diverses
	m²
	78
	
	

	 Montant total hors taxes 
	

	 TVA (20%)
	

	 Montant TTC
	



Arrêté le présent bordereau des prix-détail estimatif à la somme de : ………………………..........(en lettres).

















ANNEXE II : BORDEREAUX DES PRIX-DÉTAILS ESTIMATIFS

APPEL D’OFFRES N° 34/2026 : « AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES D’OMCo SA A RABAT INCLUANT LA FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE »

LOT N°2 : « FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE »

	N° des prix
	Désignation
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire hors taxe en chiffres
	Prix total hors taxe en chiffres

	2-1
	Aménagement de la salle 3 en vue de l'installation du système de sécurité incendie, comprenant la dépose de la porte existante, les reprises de plâtre, d'enduit et de maçonnerie, la préparation de la baie et l'évacuation des déblais
	F
	1
	
	

	2-2
	Fourniture et installation de chemins de câbles galvanisés destinés au cheminement des câblages du système de sécurité incendie, y compris supports, équerres, colliers, accessoires, raccords, coudes et toutes sujétions de pose
	ml
	25
	
	

	2-3
	Fourniture et pose d'une porte métallique coupe-feu 2 heures, y compris adaptation de la baie, quincaillerie, ferme-porte, serrure de sécurité, transfert et remise en service du système de contrôle d'accès, essais et finitions
	U
	1
	
	

	2-4
	Fourniture, installation et mise en service d'un système complet d'extinction automatique à gaz IG-55 (ou équivalent), comprenant les bouteilles, le cache de protection en aluminium, le réseau de tuyauteries haute pression, les buses de diffusion, les notes de calcul, les supports, les équipements de déclenchement, les temporisations, les essais et toutes sujétions nécessaires
	F
	1
	
	

	2-5
	Fourniture, installation, programmation et mise en service d'une centrale d'extinction et de détection automatique, y compris batteries de secours, asservissements, temporisations, autosurveillance et gestion des défauts, historique des événements, transmetteur d'alarme et paramétrage complet
	U
	1
	
	

	2-6
	Fourniture, pose et raccordement de détecteurs optiques de fumée conventionnels, y compris essais de fonctionnement et mise en service
	U
	2
	
	

	2-7
	Fourniture, pose et raccordement d'un avertisseur sonore d'alarme, y compris essais et mise en service
	U
	1
	
	

	2-8
	Fourniture, pose et raccordement d'un déclencheur manuel d'alarme incendie, y compris essais de fonctionnement, mise en service et commande d'arrêt de la climatisation/ventilation
	U
	1
	
	

	2-9
	Fourniture, pose, raccordement et mise en service d'un système de contrôle de la température et de l'humidité avec interface d'alerte, comprenant capteurs, alarmes locales, contact sec et paramétrage des seuils.
	F
	1
	
	

	2-10
	Fourniture et pose de l'ensemble des câbles CR1, CR2 et des câbles de détection, y compris raccordements, repérage, essais et toutes sujétions nécessaires au parfait fonctionnement de l'installation
	F
	1
	
	

	2-11
	Fourniture et pose des panneaux lumineux d'évacuation, des signalétiques réglementaires et des plaques d'information relatives au système d'extinction automatique à gaz, y compris notice d'utilisation de la centrale
	F
	1
	
	

	Montant total hors taxes 
	

	 TVA (20%)
	

	 Montant TTC
	





Arrêté le présent bordereau des prix-détail estimatif à la somme de : ………………………..........(en lettres).

















image1.png




