## Lot 1
APPEL D’OFFRES OUVERT N°519-2026 MARCHE CADRE TRAVAUX D’EXTENSION ET DE RENFORCEMENT DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE PAR FONÇAGE POUR LE COMPTE DE LA SRM-CS Lot 1
Bordereau des Prix Détail Estimatif
N° du prix | Désignation | Unité | Quantite min annuelle | Prix unitaire (DH HT) | Prix total min annuel (DH HT)
100 | CHAPITRE I - POSE PAR FONÇAGE D’UN FOURREAU Y COMPRIS INSTALLATION GENERALE, SIGNALISATION ET SECURITE DU CHANTIER
101 | Documents des études d’exécution et d’assurance qualité pour une opération de travaux de fonçage d’un fourreau en acier. Documents des études d’exécution et d’assurance qualité pour une opération de travaux de fonçage d’une canalisation par microtunnelier. Cette prestation inclut dans les autres prix comporte l’établissement et la fourniture de l’ensemble des documents d’exécution (PAQ, PPSPS, manuel environnemental, plan d’installation du chantier, plan de déviation routière, étude de déviation des effluents, planning détaillé, études géotechniques, notes de calculs, dossiers (études et plans) d’exécution, contrôles d’exécution et contrôles préalables à la réception, fourniture du dossier des ouvrages exécutés, y compris dossier de récolement, etc.), ainsi que les prestations d’un expert agréé en géotechnique pour le contrôle et le suivi de l’opération de fonçage. | Inclus dans les autres prix
102 | Amenée, installation, démontage et repli du matériel nécessaire au fonçage. Cette prestation inclut dans les autres prix comprend : • L’amenée, la mise en place aux endroits indiqués par le Maître d’ouvrage et du repliement de toutes les installations et matériels de chantier nécessaires à la réalisation des travaux, hors équipements de fonçage. • Les mesures de sécurité, gardiennage et éclairage des fouilles, de la signalisation correcte du chantier ainsi que la mise en place d’un panneau indiquant la nature de la réalisation en cours et la raison sociale de l’Entreprise, ainsi que les panneaux d’information du public. • La mise à disposition, le gardiennage et l’entretien avec nettoyage quotidien de locaux de réunion et de travail, ainsi que tous les éléments nécessaires à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs conformément aux dispositions du code du travail et de tout autre règlement et texte en vigueur. • Toutes les installations nécessaires dans le cadre des règlements de la SRM-CS « Exigences d'Hygiène et de sécurité dans les chantiers de travaux ». • La fourniture de baraques de chantier, la mise en place des aires d’atelier et de stockage, de leur balisage aux droits des puits de travaux et de leur protection et signalisation, de la mise à disposition d’une pompe de secours, des équipements de sécurité individuels et collectifs, des combinaisons de travail en égout, ainsi que le raccordement aux divers réseaux (électricité, eau, …). • Les installations nécessaires pour la signalisation diurne et nocturne, y compris location, la mise en place et l’entretien des barrières de protection des zones du chantier, des glissières en béton armé, des séparateurs plastiques, des signalisations de déviation de la circulation, des feux tricolores de signalisation, des panneaux de signalisation temporaire réflectorisés et des panneaux lumineux. • L’aménagement des voies d’accès nécessaires aux installations et aux travaux. • La remise en état des voiries et espaces verts sur toutes les emprises du chantier. • Les dispositions particulières pour la réalisation des travaux en zone marécageuses (remblai provisoire, drainage…). • La mise en place de pompes d’épuisement de nappe ou venues d'eau quelle que soit leur nature et leur débit. • Les démarches administratives pour l’obtention des autorisations nécessaires (traversée de route ou autoroute, chemins ferroviaires, décharges, ...). • Le règlement des primes d’assurances. • Et d'une manière générale toutes les sujétions pour la mise en place et l’utilisation des installations nécessaires au bon déroulement et à la sécurité du chantier, à la protection de son environnement et à l’organisation des travaux dans les règles de l'art. | Inclus dans les autres prix
103 | Exécution du puits d’attaque. Ce prix rémunère au forfait de l’unité l’exécution d’un puits d’attaque pour fonçage d'une profondeur inférieure ou égale à 5m, aux dimensions et profondeurs nécessaires à la réalisation des travaux de fonçage. Ce prix comprend essentiellement : - La protection du chantier par une clôture rigide et de portail de 2 m ; - La démolition de la chaussée, du trottoir ou de la piste cyclable, chargement et évacuation des produits ; - La démolition de bordures de trottoir et caniveaux, chargement et évacuation des produits ; - Les sondages pour recherche des divers réseaux ou ouvrages existants ainsi que pour vérification de l’état de ces réseaux à la demande des concessionnaires ; - L’exécution d’une enceinte blindée sur toute la profondeur du puits permettant l’installation et le fonctionnement du matériel de fonçage ; - L’installation, le fonctionnement et le repli du matériel nécessaire à l’exécution de l’enceinte ainsi que la fourniture et la mise en place de tous les matériaux entrant dans sa composition (profilés, liernes, butons, etc.) et l’abandon éventuel des éléments de blindage sous et de part et d’autre des réservations du fonçage ; - Les terrassements exécutés par engins mécaniques ou à la main, dans l’embarras des étais et des blindages, quelles que soient la nature, la dureté et la tenue des terrains rencontrés ; - Le chargement et l’évacuation des déblais à une décharge agréée ; - Les épuisements pendant le terrassement du puits et le fonçage ; - La confection du radier en béton ou tout autre matériau adapté ; - La découpe de l’enceinte blindée pour le passage des tuyaux foncés et l’abandon des éléments découpés ; - La confection des massifs ou systèmes appropriés de butées et de plate-forme, le réglage des installations et opérations annexes et démolition après usage ; - La pose des repères d’alignement et de nivellement ; - Le remblai du puits soigneusement compacté en matériau d’apport après réalisation du regard de visite ; - Le démontage de l’enceinte blindée y compris l’abandon des éléments situés à l’aplomb des tuyaux foncés ; - Le repli de tous les éléments constituant l’enceinte ou l’abandon de l’enceinte à effectuer à 1,50 m par rapport au niveau de la chaussée ou du terrain ; - La réfection de la chaussée, trottoir ou piste cyclable ainsi que des bordures de trottoir et caniveau suivant les prescriptions des services de la voirie ; - Le nettoyage de la chaussée ou du terrain ; - La remise en état des lieux à l’identique après travaux. Ainsi que toute sujjestion (butée, stabilité,...) nécessaire conformément aux recommandations des gestionnaires des domaines publics | ft | 5
103b | Plus value décimétrique sur le prix de puits d'attaque pour les profondeurs au-delà de 5 m | dm | 50
104 | Exécution du puits de sortie. Ce prix rémunère au forfait de l’unité l’exécution d’un puits de sortie de la trousse coupante ou de la tête du fourreau d'une profondeur inférieure ou égale à 5m, aux dimensions et profondeurs nécessaires à la récupération des équipements et à l’installation d’un regard de visite. Ce prix comprend essentiellement : - La protection du chantier par une clôture rigide et de portail de 2 m ; - La démolition de la chaussée, du trottoir ou de la piste cyclable, chargement et évacuation des produits ; - La démolition de bordures de trottoir et caniveaux, chargement et évacuation des produits ; - Les sondages pour recherche des divers réseaux ou ouvrages existants ainsi que pour vérification de l’état de ces réseaux à la demande des concessionnaires ; - L’exécution d’une enceinte blindée ; - L’installation, le fonctionnement et le repli du matériel nécessaire à l’exécution de l’enceinte ainsi que la fourniture et la mise en place de tous les matériaux entrant dans sa composition (profilés, liernes, butons, etc.) ainsi que l’abandon des éléments de blindage sous et de part et d’autre des réservations du fonçage ; - Les terrassements exécutés par engins mécaniques ou à la main, dans l’embarras des étais et des blindages, quelles que soient la nature, la dureté et la tenue des terrains rencontrés ; - Le chargement et l’évacuation des déblais à une décharge agréée ; - Les épuisements pendant le terrassement du puits et le fonçage ; - La confection du radier ; - La découpe de l’enceinte blindée pour le passage des tuyaux foncés et l’abandon éventuel des éléments découpés ; - Le remblai du puits soigneusement compacté en matériau d’apport après réalisation du regard de visite ; - Le démontage de l’enceinte blindée y compris l’abandon des éléments situés à l’aplomb des tuyaux foncés ; - Le repli de tous les éléments constituant l’enceinte ou l’abandon de l’enceinte à effectuer à 1,50 m par rapport au niveau de la chaussée ou du terrain ; - La réfection de la chaussée, trottoir ou piste cyclable ainsi que des bordures de trottoir et caniveau suivant les prescriptions des services de la voirie ; - Le nettoyage de la chaussée ou du terrain ; - La remise en état des lieux à l’identique après travaux. Ainsi que toute sujjestion (butée, stabilité,...) nécessaire conformément aux recommandations des gestionnaires des domaines publics | ft | 5
104b | Plus value décimétrique sur le prix de puits de sortie pour les profondeurs au-delà de 5 m | dm | 50
105 | Pose du fourreau par une technique de fonçage. Ce prix rémunère au forfait de mètre linéaire entre l'extrados des deux puits : - La fourniture de tuyaux en acier ou ame tôle de diamètre nominal répondant aux prescriptions du cahier des charges et adaptés à la spécificité du chantier, y compris les frais de transport, stockage et de déchargement au lieu d’emploi ; - La descente et la mise en place des tuyaux dans le puits de travail ; - Le creusement, le confinement, l’abattage du front de taille, la réalisation des soudures et la mise en place des tuyaux par fonçage avec la consommation d’énergie et de tous les ingrédients nécessaires au creusement et au confinement ; - Le chargement, l’évacuation et l’extraction au niveau du sol des déblais de fonçage solides et liquides ; - L’évacuation des déblais en décharge agréée ; - Les fournitures des matériaux et la mise en œuvre des injections de blocage ; - Les pompages permanents des eaux d’infiltration et leur refoulement à l’extérieur ; - Le suivi automatisé et en continu des mouvements de sol, des bâtiments et ouvrages avoisinants, tel que décrit dans le cahier des charges, par un géomètre externe à l’Entreprise ; - Les essais de réception des fournitures réalisés au titre de l’autocontrôle ; - Tous les frais liés à l’enregistrement et au contrôle des paramètres de fonçage et de surveillance ; - Tous les frais de réparations exceptionnelles et modifications liées en particulier à la nature des terrains rencontrés ; - Tous les frais de maintenance pour assurer la continuité du maintien du confinement du front de taille pendant les périodes d’arrêt de fonctionnement. - Injections de lubrification et de blocage des trous
105.1 | a. Le mètre linéaire de canalisation en acier de DN400. | ml | 13
105.2 | b. Le mètre linéaire de canalisation en acier de DN600. | ml | 13
105.3 | c. Le mètre linéaire de canalisation en acier de DN800. | ml | 13
105.4 | d. Le mètre linéaire de canalisation en âme tôle de DN800. | ml | 13
105.5 | e. Le mètre linéaire de canalisation en acier de DN1000. | ml | 13
105.6 | f. Le mètre linéaire de canalisation en âme tôle de DN1000. | ml | 25
105.7 | g. Le mètre linéaire de canalisation en âme tôle de DN1200. | ml | 13
105.8 | h. Le mètre linéaire de canalisation en âme tôle de DN1400. | ml | 13
105.9 | i. Le mètre linéaire de canalisation en âme tôle de DN1600. | ml | 13
105.10 | j. Le mètre linéaire de canalisation en âme tôle de DN1800. | ml | 13
105.11 | k. Le mètre linéaire de canalisation en âme tôle de DN2000. | ml | 13
200 | CHAPITRE II - POSE D’UNE CANALISATION D'EAU DANS UN FOURREAU Y COMPRIS INSTALLATION GENERALE, SIGNALISATION ET SECURITE DU CHANTIER
201 | Fourniture et pose d’une canalisation en polyéthylène haute densité PN16 soudé bout à bout par tubage dans un fourreau pour eau potable, y compris la mise en place de butées nécessaires, la fixation du tuyau, les essais de pression, la stérilisation, la soudure bout à bout conformément au CPS et mise en place des attentes bridées aux extrémités du fonçage
201.a | a. Le mètre linéaire de diamètre de 200 mm. | ml | 13
201.b | b. Le mètre linéaire de diamètre de 315 mm. | ml | 13
201.c | c. Le mètre linéaire de diamètre de 400 mm. | ml | 13
202 | Fourniture et pose d’une canalisation en polyéthylène haute densité PN10 soudé bout à bout par tubage dans un fourreau pour assainissement y compris toutes sujétions de mise en oeuvren, notamment le regalge, la fixation, mise en place de passe mur des ouvrages en genie civil.
202.a | a. Le mètre linéaire de diamètre de 200 mm. | ml | 13
202.b | b. Le mètre linéaire de diamètre de 315 mm. | ml | 13
202.c | c. Le mètre linéaire de diamètre de 400 mm. | ml | 13
202.d | d. Le mètre linéaire de diamètre de 630 mm. | ml | 13
202.e | d. Le mètre linéaire de diamètre de 800 mm. | ml | 13
203 | Fourniture et pose d’une canalisation en acier galvanisé à chaud par tubage dans un fourreau.
203.a | Fourniture transpport et pose de tuyau et pièces spéciales (hors brides) quelque soit sa forme et son diamètre y comprise soudure et protection nécessaire | kg | 1900
203.b | Fourniture et transport et pose de Bride standart en acier galavanisé avec boulons y compris y compris la soudure sur la pièce spéciale | kg | 500
204 | Fourniture et pose de BU avec bride en acier revêtu en PP et collet en PEHD PN16 à souder au tuyau PEHD PN16 eau potable Y compris toutes sujetions nécessaire à la mise en place des attentes bridées aux extrémités du fonçage dont les boulons, montage, accessoires .....
204.a | a. BU soudé DN200 mm. | U | 4
204.b | b. BU soudé DN 315 mm | U | 4
204.c | c. BU soudé DN 400 mm. | U | 4
Montant minimal en DH HT
TVA 20 %
Montant minimal en DH TTC
Montant maximal DH HT (Vmin*3)
TVA 20 %
Montant maximal en DH TTC (Vmin*3)