## BPU DP BERRECHID (LOT2)
|  | Appel d'Offres Ouvert AOO N° 373/2026 MARCHE CADRE TRAVAUX DE MAINTENANCE CURATIVE ET PREVENTIVE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE HTA ET BT Lot N°2 - Périmètre de gestion la Direction Provinciale SRM-CS « BERRECHID » : Province Berrechid BORDEREAU DES PRIX |  | BP Lot N°2 SERIE "TRAVAUX D'ENTRETIEN RESEAUX HT/BT ET POSTES (PDP)"
N° | Nature | Coding | Article | Unité | Quantité | Prix Unitaire (DH HT) | Prix Total (DH HT)
1 | D |  | Avant le début de tout chantier et le commencement des travaux, et sans prétendre à des indemnités supplémentaires quelconques, l'entreprise est tenue de respecter les exigences suivantes : Au démarrage des Travaux : L'entreprise doit procéder sur demande du maître d'ouvrage, à la mise en place des équipements nécessaire à l'installation du chantier, comprenant le dossier d'execution, la cloture, le balisage Type SRM-CS, Panneaux d'affichage grand format, bâches métier SRM-CS, ... Pendant l'exécution des Travaux : L'entreprise doit être doté des moyens humains et matériels nécessaires adéquats et suffisants pour chaque opération, pour intervenir dans les délais impartis en cas de besoin. A la fin des travaux : Il est demandé à l'entreprise de transmettre des plans de récolement selon les modalités et la symbologie standard annexées au CCTP.
2 | T | Chapitre A | RESEAUX HTA / BT, LES POSTES (PDP)
3 | T |  | TRAVAUX DE TERRASSEMENT
4 | T |  | Terrassements
5 | D |  | Ces prix concernent les fouilles en tranchée de terrain toute nature, pour câbles et fourreaux, ouvrages et accessoires. Ces terrassements seront exécutés aux engins mécaniques ou à la main, aux dimensions (largeur et profondeur) conformes aux gabarits de terrassement définis par le CCTP ou autres cas de surprofondeur. Ils comprennent : - le piquetage et l'implantation, - le profilage et le débroussaillage d'une bande d'une largeur correspondante à l'emprise du chantier, - la fouille, le rejet sur berge en cordon le long de la tranchée, la mise en dépôt des déblais à la demande de SRM-CS (en cas de ruelles étroites ou voies à forte circulation, etc.), en un lieu désigné par celle-ci, l'enlèvement et le transport vers un endroit indiqué par SRM-CS. - le confortement et l'étaiement si nécessaire des constructions existantes et de leur fondations afin d'assurer leur stabilité - le dressement des parois, le réglage et le nivellement du fond, la mise en place au fond de la tranchée d'une couche de terre 10 cm finement tamisée et damée provenant des débais ou de sable d'apport en cas de déblais non réutilisables. - Les précautions nécessaires en cas de croisement ou longement de réseaux - Le détournement éventuel des eaux pluviales. - L'épuisement des fouilles - L'entretien du remblai, - L'évacuation des déblais en excédent en un lieu choisi par l'Entreprise et agrée par SRM-CS, - Les dispositifs de sécurité et de signalisation, selon recommandations SRM-CS (Y compris la mise en place de panneaux de publicité des travaux petit modèle type SRM-CS) - Les mesures nécessaires pour assurer la circulation ainsi que les accès aux riverains - La conservation des piquets et repères, - Le nettoyage du chantier - Balisage de part et d'autre de la tranchée conformément aux spécifications SRM-CS. -Signalisation diurne et nocturne des tranchées y compris la pose petit panneau type SRM-CS - Blindage en cas de besoin - etc……. Pour les terrassements en terrain rocheux, l'usage d'engins explosifs est rigoureusement proscrit. Seront considérés comme terrains rocheux les sols de résistance supérieure à quatre-vingts (80) bars. Il est précisé qu'en cas de contestation, un sondage sera exécuté par les soins d'un Laboratoire agréé par SRM-CS. L'essai sera payé par la partie (SRM-CS ou Entrepreneur) qui aura mal évalué la nature du terrain en place. Les travaux de terrassement seront rémunérés suivant la nature du terrain (meuble ou rocheux)
6 | P | ED0201TRX000022 | Terrassement terrain meuble en toute profondeur y compris blindage si nécessaire | m3 | 500
7 | P | ED0201TRX000023 | Terrassement en terrain rocheux en toute profondeur y compris blindage si nécessaire | m3 | 100
8 | T |  | Terrassement à la trancheuse
9 | P | ED0209TRX000003 | Terrassement en terrain de toute nature à l'aide de la trancheuse de largeur de coupe supérieure à 25 cm. | ml | 100
10 | P | ED0209TRX000001 | Terrassement en terrain de toute nature à l'aide de la trancheuse de largeur de coupe de 25 cm. | ml | 100
12 | T |  | Fonçage / forage
13 | D |  | Ce prix rémunère la réalisation du forage horizontal dirigé sous la chaussée, la réalisation des pré-alésages nécessaires, la fourniture, les soudures des PEHD, la pose dans le forage du foureau, le nettoyage du site à la fin des travaux. Il rémunère également les prestations d'amenée et de repli du matériel sur chaque site de forage y compris le balisage et le blindage dans les règles de l'art et des prescriptions de la voirie et de SRM-CS Cet article s’applique par mètre linéaire de fonçage ou forage dans terrain de toute nature, hors trous de lancement et de réception, pour un fourreau (y compris si l’on passe deux canalisations dans le même fourreau). Les trous de lancement et de réception de la fusée sont assimilés au terrassement et donc rémunérés en « m3 », par les articles terrassements, hors fonçage/forage.y compris le balisage de part et d'autre de la tranchée dans le respect des règles de l'art et des spécifications.
14 | P | ED1200FTP001100 | Fonçage ou forage horizontal, y compris fourniture et pose des fourreaux PEHD nécessaires jusqu'à 75mm de diamètre. | ml | 20
15 | P | ED1200FTP001101 | Fonçage ou forage horizontal, y compris fourniture et pose des fourreaux PEHD nécessaires de diamètre supérieur strictement à 75 mm et inférieur ou égal à 200mm de diamètre. | ml | 20
16 | T |  | Remblaiement
17 | T |  | Remblaiement avec les matériaux extraits de la fouille
18 | D |  | Remblaiement avec les matériaux extraits des fouilles pouvant être réutilisés ou fournis par SRM-CS Ce prix rémunère au mètre cube l'exécution de remblai mis en place par utilisation des déblais provenant des fouilles ou fournis par SRM-CS, préalablement évacués et stockés en un lieu désigné par SRM-CS ou déposés en cordon le long de la tranchée. Il sera réalisé par couches successives soigneusement arrosées et compactée à q3 ou q4 selon la zone compactée. Ce prix comprend la ramenée au chantier pour remblaiement, des déblais réutilisables prélablement évacués provisoirement au lieu désigné par SRM-CS ou le chargement du dépôt SRM-CS et le transport à pied d'oeuvre lorsque les matériaux sont fournis par SRM-CS. Aprés remblaiement et essai concluant, tous les excédents de remblais ou déblais non réutilisés devront être évacués immédiatement. Cette opération est payée au mètre cube non foisonné
19 | P | ED0305TRX000030 | Remblaiement avec les matériaux extraits des fouilles pouvant être réutilisés. | m3 | 300
20 | T |  | Remblaiement avec matériaux d'apport
21 | D |  | Le remblai est exécuté par utilisation de matériaux d'apport provenant des carrières agrées.Ils seront stockés ou déposés en cordon le long de la tranchée. Le remblai sera réalisé par des couches successives soigneusement arrosées et compactée conformément à l' étude de compactage établi par un laboratoire agrée (identification des matériaux de remblai, type d’engin de compactage;épaisseur des couches de compactage ..etc) pour atteindre la qualité de compactagee q3 ou q4 selon la zone compactée ainsi que toutes sujétions. Cette opération est payée au mètre cube non foisonné des matériaux suivants :
22 | P | ED0306TRX000031 | Remblaiement en Tuf Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture de tuf et mise en place par couches successives soigneusement arrosées et compactées à la densification approprié y compris toutes sujétions. | m3 | 100
23 | P | ED0306TRX000039 | Remblaiement en Grave non traitée recomposée de type R ( GNR 0/20 ) Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture du GNR 0/20 pour couche d'assise et mise en place par couches successives soigneusement arrosées et compactées selon la densification appropriée y compris toutes sujétions. | m3 | 100
24 | P | ED0306TRX000032 | Fourniture, transport et pose de remblaiement en sable de carrière 0/3 ou 0/4 Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en place y compris toutes sujétions de sable de carrière 0/3 ou 0/4 | m3 | 100
27 | T |  | Travaux de voirie
28 | T |  | Démolition de voirie
29 | D |  | Ce prix rémunère au mètre carré la démolition des chaussées et de surfaces divers quelles que soient leurs natures, la démolition ou dépose des carreaux de trottoirs, y compris toutes sujétions et dispositions réglementaires pour assurer la sécurité de la circulation et des riverains. L'entrepreneur a également à sa charge le ramassage manuel et le transport aux dépôts de tous les éléments récupérables (bordures de trottoirs, pavés, etc.) en vue de leur réutilisation éventuelle et à l'évacuation des éléments non récupérables. L'entrepreneur devra remplacer à ses frais tout élément récupérable détérioré ou perdu Ce prix sera appliqué pour la largeur théorique de la tranchée l'Entrepreneur doit établir avant toute démolition un procès-verbal descriptif de la constitution du corps de chaussée et trottoirs et de leurs revêtements respectifs ainsi que des ouvrages associés. L'Entrepreneur soumettra ce procès-verbal à l'approbation du maître de l'ouvrage et des services concernés avant toute démolition. La surface rémunérée sera celle correspondant à l'ouvrage nécessitant la démolition (tranchées, ouvrages)
30 | T |  | Démolition de Chaussée
31 | P | ED0407TRX000050 | Démolition de chaussée revêtue de toute nature (enrobé, pavage….) quelle que soit l'épaisseur y/c découpe soignée à la scie à sol, démontage ou démolition du corps de la chaussée, balisage et signalisation et évacuation vers décharge agrées des déblais extraits non réutilisables toutes sujestions comprises | m² | 150
32 | T |  | Démolition de trottoirs
33 | P | ED0408TRX000051 | Démolition de trottoir revêtu de toute nature (carrelage, dalage, béton…..) y/c dépose soignée des carreaux, découpe soignée, démontage ou démolition de bordures ou caniveaux, balisage et signalisation et évacuation vers décharge agrées des déblais extraits non réutilisables toutes sujestions comprises | m² | 500
34 | T |  | Réfection de voirie
35 | D |  | Les réfections seront payées au volume (m3) pour les couches de base, à la surface (m2) pour les couches de surface et au linéaire (m) pour les bordures et caniveaux mis en place La largeur prise en compte sera celle de la tranchée théorique augmentée au maximum de (conformément aux annexes du CCTP) : - 0,20 m pour chaussée non pavée (0,10 m de part et d'autre de la largeur de fouille). - 0,20 m pour pavage de toute nature (0,10 m de part et d'autre de la largeur de la fouille.). - 0,10 m pour Trottoirs en carrelage (0,05 m de part et d'autre de la largeur de fouille). L'entrepreneur doit établir avant toute démolition un P.V. descriptif de la constitution du corps des chaussées et trottoirs et de la nature de leurs revêtements respectifs ainsi que de la nature des caniveaux et de la consistance de leur lit de pose. L'entrepreneur soumettra ce P.V. à l'approbation de la SRM-CS et des services concernés avant toute démolition. La réfection sera payée au mètre carré ou au mètre linéaire exécuté sur ordre de la SRM-CS. A la demande de SRM-CS, il pourra être demandé une réfection provisoire en grave ciment, dans l'attente de la réfection en enrobé
36 | T |  | Réfection de chaussée
37 | P | ED0410TRX000052 | Fourniture, transport et mise en œuvre d’enrobés à froid 0/10 La fourniture, le transport et la mise en place de l’enrobé à froid pour une réfection provisoire de la chaussée. Ce prix comprend : - Balisage et déviation éventuelle de la zone de travaux. - Fourniture et mise en place d’une couche d’imprégnation constituée du cut-back 0/1 à raison de 1.2 kg /m² par une répandeuse. - La fourniture et la mise en œuvre d'une couche d'accrochage en émulsion de bitume à 65% répandu à raison de 0,450 kg/m² - Fourniture et mise en place d’une couche de +0,06m d’enrobés à froid 0/10 soigneusement compactée selon la densification q2 y compris toutes sujétions. - Dégagement des déblais excédentaires et nettoyage du chantier. | m² | 300
38 | P | ED0411TRX000053 | Fourniture, transport et mise en œuvre d’enrobés à chaud BB 0/10 la fourniture, le transport et la mise en place du béton bitumineux BB 0/10 constituant la couche de roulement de la chaussée pour le faible et moyen trafic. Ce prix comprend : - Balisage et déviation éventuelle de la zone de travaux. - Fourniture et mise en place d’une couche d’imprégnation constituée du cut-back 0/1 à raison de 1.2 kg /m² par une répandeuse. - Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrochage en émulsion de bitume à 65% répandu à raison de 0,450 kg/m² - Fourniture et mise en place d’une couche d’enrobés à chaud BB 0/10 de + 0,06 m soigneusement compactée selon la densification q2 y compris toutes sujétions. - Dégagement des déblais excédentaires et nettoyage du chantier. | m² | 300
39 | P | ED0411TRX000054 | Fourniture, transport et mise en œuvre d’enrobés à chaud BB 0/10 et GBB 0/20 pour le fort trafic La fourniture, le transport et la mise en place du béton bitumineux BB 0/10 et GBB 0/20, les deux constituent la couche de roulement de la chaussée. Ce prix comprend : - Balisage et déviation éventuelle de la zone de travaux. - Fourniture et mise en place d’une couche d’imprégnation constituée du cut-back 0/1 à raison de 1.2 kg /m² par une répandeuse à appliquer sur l'assise de la chaussée dèjà compactée et arrosée de telle sorte que la masse volumique sèche moyenne de la couche d'assise soit supérieure à 97 % de l'optimum du proctor modifié ( densification q2 ). - la fourniture et la mise en œuvre d'une couche d'accrochage en émulsion de bitume à 65% répandu à raison de 0,450 kg/m² - Fourniture et mise en place d’une couche d’enrobés à chaud GBB 0/20 sur une épaisseur de 0,10 m soigneusement compactée selon la densification q2 y compris toutes sujétions. - Fourniture et mise en place d’une couche d’enrobés à chaud BB 0/10 sur une épaisseur de 0,06 m soigneusement compactée selon la densification q2 y compris toutes sujétions. - Dégagement des déblais excédentaires et nettoyage du chantier. | m² | 300
41 | P | ED0411TRX000056 | Fourniture, transport et pose: Réfection de chaussée en béton avec assise en blocage de 0,2 m, y compris couche d'assise complémentaire selon les règles de l'art et les spécifications techniques et toutes sujétions. | m² | 500
44 | D |  | Réféction de tranchée sous chaussée avec la technique d'enrobée à froid à base de résine Réfection définitive de la couche de roulement sur des petites et moyennes surface par l’enrobé résine
45 | P | ED0414TRX000074 | Résine thermo- durcissable à prise rapide coulable (conditionné en poche de malaxage étanche de 25 kg) | U | 1
46 | P | ED0414TRX000075 | Enrobé-résine à froid de remplissage (conditionné en 25 kg) ; agrégats 0 à 14mm enrobé dans un liant à base d’une émulsion cationique et résine | U | 1
47 | P | ED0414TRX000076 | Enrobé-résine à froid de finition (conditionné en 25 kg) ; agrégats 0 à 6mm enrobé dans un liant à base d’une émulsion cationique et résine | U | 1
48 | T |  | Réfection de Trottoirs
49 | T |  | Trottoir asphalte
51 | T |  | Trottoir carrelage, béton , pavée
52 | D |  | Ce prix rémunère la réfection de trottoir en carrelages ou béton non revêtu de toutes natures. Il comprend : . le réglage et le compactage du fond de fouille à la densification q3 . la couche de forme en béton 250 Kg/m3 de sept (7) cm d'épaisseur, . le nettoyage ou la retaille et les coupes éventuelles des éléments récupérés, . la fourniture et la pose du revêtement sur bain de mortier de chaux ou de ciment dosé à 300 kg/m3 en trois (3) centimètres d'épaisseur, . le garnissage des joints. -La pose de bordures de trottoirs récupérés
53 | P | ED0413TRX000058 | Réfection de trottoirs en carrelages ordinaire de ciment. (avec fournitures) | m² | 300
56 | P | ED0413TRX000060 | PV pour fourniture et pose de carrelage spéciale ou plaque de marbres, ou tout autre matériau spéciale utilisé pour les trottoir pour la réfection à l'identique et remise en l'état soignée (attention la réfection comprise dans cet article est égale à la surface équivalente à la largeur de la tranchée augmentée de 0,2m de part est d'autre de cette même tranchée) - exemple de cas concernés par cette plus value : Marbre, carrelage spécial, mignonnette, moseique..... | m² | 100
57 | P | ED0413TRX000061 | Réfection de trottoir : béton non revêtu Ce prix s'applique à la réfection à l'identique ou à la confection d'un mètre carré de trottoir en béton, il comprend : . le réglage du fond de fouille et le compactage à la densification q3 . la fourniture et la confection de la forme en béton 250 Kg/m3 de ciment sur dix (10) cm d'épaisseur, . l'enduit, les joints, les raccords. | m² | 100
68 | T |  | MACONNERIES - BETONS
69 | T |  | Fourniture et mise en œuvre de béton
70 | D |  | Fourniture et mise en œuvre de béton 'Fourniture, transport et mise en œuvre de béton conformément aux spécifications du CCTP faisant partie des pièces du présent marché. Ce prix ne concerne pas le béton des regards de visite et ouvrages annexes payés forfaitairement par ouvrage.
71 | P | ED0515TRX000090 | Béton de propreté C16/20 dosé à 200 kg/m3 au minimum de ciment CPJ 35. Ce prix rémunère la fourniture et la mise en oeuvre d'un mètre cube de béton dosé à 200 Kg/m3 de ciment CPJ 35 mesuré en place, y compris la vibration ou pervibration éventuelle. | m3 | 10
72 | P | ED0515TRX000091 | Béton de forme et gros béton : * Résistance à la compression : 25 Mpa * Dosage minimum : 300 Kg/m3 * Ciment : CPJ45 Ce prix comprend également les coffrages de toute nature et de toutes formes | m3 | 50
80 | T |  | Protection câble
82 | P | ED0621FTP000126 | Fourniture, transport et pose de tube annelé PEHD double paroi Ø 110 mm 450 N CINTRABLE | ml | 100
83 | P | ED0621FTP000127 | Fourniture, transport et pose de tube annelé PEHD double paroi Ø 160 mm 450 N CINTRABLE | ml | 100
84 | P | ED0621FTP000128 | Fourniture, transport et pose de tube annelé PEHD double paroi Ø 200 mm 450 N CINTRABLE | ml | 100
91 | P | ED0622FTP000123 | Fourniture, transport et pose d'un grillage plastique avertisseur rouge de largeur 0,50 m Ce prix rémunère la fourniture, transport et la pose en tranchée ouverte, d'un grillage plastique avertisseur de 0,50 m de largeur. Ce prix s'applique dans le cadre de chantiers de terrassement liés à la pose de câbles (grillage plastique) | ml | 100
92 | T |  | POSTES HTA/BT
93 | T |  | GÉNIE CIVIL POSTES HTA/BT
117 | P | ED3040TRX001118 | Construction GC tout corps d'état de poste ELEV AMENAGE 5,00x4,00 m² SS SERRURE yc menuiserie métallique, plaque portant le nom du poste et affichage réglementaire | U | 1
118 | P | ED3040TRX001119 | Construction GC tout corps d'état de poste ELEV AMENAGE 8,00x4,00 m² SS SERRURE yc menuiserie métallique , plaque portant le nom du poste et affichage réglementaire | U | 1
148 | T |  | EQUIPEMENTS ELECTRIQUES POSTE HTA/BT
149 | T |  | ÉQUIPEMENT POSTE DP
150 | P | ED3041TRX001180 | Équipement ELEC Poste HTA/BTA à 1 transfo quelque soit la puissance yc , plaque portant le nom du poste et affichage réglementaire | ens | 1
152 |  |  | Fourniture, transport et pose d'un transformateur H59 400KVA ALU avec bornes embrochables | U | 1
153 |  |  | Fourniture, transport et pose d'un transformateur H59 250KVA ALU avec bornes embrochables | U | 1
154 |  |  | Fourniture, transport et pose d'un transformateur H61 160KVA CU | U | 1
156 | P | ED3041T&P001181 | Transport et pose de transformateur H59 | U | 2
157 | P | ED3040T&P001146 | Dépose et Transport d'un transformateur H59 | U | 2
158 | P | ED3041T&P001183 | Transport et pose d'un transformateur H61 yc fourniture accessoires de raccordement | U | 50
159 | P | ED3040T&P001147 | Dépose et Transport d'un transformateur H61 | U | 50
160 |  |  | Fourniture, transport et pose monobloc 2IM+P | U | 1
|  |  | Fourniture, transport et pose d'une cellule réseau modulaire (AIS) sur isolé 36kv pas de 500mm | U | 1
|  |  | Fourniture, transport et pose d'une cellule réseau modulaire (AIS) étanche 24kV | U | 1
|  |  | Frouniture, transport et pose de LIAISON TUR TRANSFO 1X240 ALU sur chemin de câble yc accessoires de raccordement (cosses bi-métal…) | ens | 4
|  |  | Fourniture, transport et pose d'une cellule protection transformateur modulaire (AIS) sur isolé 36kv pas de 500mm | U | 1
163 | P | ED3041T&P001184 | Transport et pose d'une cellule HTA monobloc 2IM+P | U | 1
167 | P | ED3041T&P001188 | Transport et pose d'une cellule modulaire | U | 5
174 |  |  | Fourniture, transport et pose d'un tableau de distribution type urbain (TUR) 1200 A 8 départs équipés | U | 3
180 | T |  | TABLEAU T.U.R/TIPI ET DISJONCTEURS
182 |  |  | Fourniture, transport et pose de LIAISON Cellule protection TRANSFO 1X35 CU | M | 1
|  |  | Frouniture, transport et pose d'un DISJONCT POUR H61 1DEP D165 le bloc déclencheur, plateforme de manœuvre et tout accessoire de fixation | U | 10
184 |  |  | Frouniture, transport et pose d'un DISJONCT POUR H61 2DEP D265 le bloc déclencheur, plateforme de manœuvre et tout accessoire de fixation | U | 10
186 |  |  | Fourniture, transport et pose d'un disjoncteur BT tétrapolaire de calibre 250A | u | 5
187 |  |  | Fourniture, transport et pose d'un disjoncteur BT tétrapolaire de calibre 400A | u | 5
189 | T |  | RESEAUX HTA
190 | T |  | Réseau HTA aérien
191 | T |  | CABLES ET CONDUCTEURS AERIENS
192 | P | ED3142T&P001250 | Transport et tirage de conducteur HTA ALMELEC NU toute section confondue | ml | 5000
193 |  |  | Fourniture, transport, déroulage, réglage d'un conducteur Almelec 148 mm2 y compris élagages des arbres | m-unif | 500
194 |  |  | Fourniture, transport, déroulage, réglage d'un conducteur 75,5 mm2 y compris élagages des arbres | m-unif | 500
195 |  |  | Fourniture, transport, déroulage, réglage d'un conducteur 34,4 mm2 y compris élagages des arbres | m-unif | 500
196 | P | ED3142TRX001251 | Confection de remontée aéro-souterraine sur réseau HTA (travaux hors tension). yc la fourniture des accessoires de fixation (goulotte GPC 90, feuillard…) | U | 5
197 | P | ED3142TRX001252 | Dépose de conducteur HTA ALMELEC NU ou CU NU toute section confondue et évacuation vers dépôt SRM-CS | ml | 5000
199 | P | ED3142FTP001254 | Fourniture, transport et pose de la terre des masses 29 mm² en cuivre nu | ens | 20
200 | T |  | SUPPORTS RESEAUX HTA AERIENS
201 | D |  | Ces prix rémunèrent la pose du support pour réseaux aériens HTA ou BT conformément aux normes en vigueur, ils comprenent : le transport des poteaux depuis un endroit précisé par la SRM-CS, la réalisation de la fouille, évacuation des déblais, la réalisation du massif d'ancrage, le balisage de sécurité et la signalisation suivant les prescriptions du CCTP, .....toutes autres sujestions comprises. La fourniture des poteaux est à la charge de SRM-CS
203 |  |  | Fourniture, transport et pose d'un Poteau Beton 8M 500DaN avec massif | u | 2
204 |  |  | Fourniture, transport et pose d'un Poteau Beton 8M 700DaN avec massif | u | 2
206 |  |  | Fourniture, transport et pose d'un Poteau Beton 9M 500DaN avec massif | u | 2
207 |  |  | Fourniture, transport et pose d'un Poteau Beton 9M 700DaN avec massif | u | 2
210 |  |  | Fourniture, transport et pose d'un Poteau Beton 12M 1000DaN avec massif | u | 2
214 |  |  | Fourniture, transport et pose d'un Poteau Beton 14M 1000DaN avec massif | u | 2
216 |  |  | Fourniture, transport et pose d'un Poteau bois S/C 9m | u | 2
217 |  |  | Fourniture, transport et pose d'un Poteau bois S/D 9m | u | 2
219 | P | ED3142T&P001255 | Transport et pose de poteau en B.A d'effort 500 DAN (H = 12 m, 13 m ou 14 m) | U | 150
220 | P | ED3142T&P001256 | Transport et pose de poteau en B.A d'effort 1000 ou 1500 DAN (H = 12 m, 13 m ou 14 m) | U | 50
221 | T |  | DEPOSE POTEAU BETON
222 | D |  | Ces prix rémunèrent la dépose du support pour réseau aérien HTA ou BT. Ils comprennet : le transport et évacuation des poteaux vers le dépôt SRM-CS, la démolition du massif d'ancrage, ainsi que la remise en état soignée. Le balisage de sécurité et la signalisation suivant les presciption du CCTP de SRM-CS sont inclus dans ce prix, toute autre sujjetion comprise.
223 | P | ED3142TRX001256 | Dépose de poteau en B.A d'effort ≤ 500 DAN et évacuation vers dépôt SRM-CS | U | 100
| P | ED3040TRX001141 | Prestation d'Elagage des branches d'arbres avec évacuation des déblais vers la décharge public | U | 500
224 | P | ED3142TRX001257 | Dépose de poteau en B.A d'effort 1000 ou 1500 DAN et évacuation vers dépôt SRM-CS | U | 50
226 | T |  | ARMEMENTS RESEAUX HTA AERIENS
229 |  |  | Fourniture, transport et pose d'un armement NV galvanisé 170-125-N70-80-C70 | u | 2
232 |  |  | Fourniture, transport et pose d'un armement nappe horizontale galvanisé H170 UPN moisé | u | 2
234 |  |  | Fourniture, transport et pose d'un bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques enveloppant B.A. | u | 2
236 |  |  | Fourniture, transport et pose de la menuiserie métallique galvanisée | kg | 500
247 |  |  | Fourniture, transport et pose d'un Jeu de 3 parafoudres 36KV y compris ferrure, mise à la terre et toute autre sujestions comprises | jeu | 1
248 |  |  | Fourniture, transport et pose d'un IACM à C/C 100 A 36 kV + terre | U | 1
249 | T |  | ACCESSOIRES DE FIXATION RESEAUX HTA AERIENS
250 |  |  | Fourniture, transport et pose d'une chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires + pince d'alignement (isolement 36 kV) | U | 2
251 |  |  | Fourniture, transport et pose d'une chaîne d'une chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires + pince d'ancrage (isolement 36 kV) | U | 2
252 |  |  | Fourniture, transport et pose d'une chaîne d'une chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de16 compris accessoires + pince AGSU d'alignement (isolement 36 kV) | U | 2
253 |  |  | Fourniture, transport et pose d'une chaîne d'une chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites Norme de 16 compris accessoires + manchon d'ancrage (isolement 36 kV) | U | 2
254 | P | ED3142T&P001268 | Transport et Pose de chaîne d'isolateur (Ancrage ou alignement) en composite toute sujétion comprise | U | 20
255 | P | ED3142TRX001269 | DEPOSE ISOLATEUR HTA, en verre trompé, avec ses accessoires toute sujétion comprise et évacution vers dépôt SRM-CS | U | 20
256 | P | ED3142TRX001270 | DEPOSE CHAINE D'ISOLATEUR HTA en composite avec ses accessoires toute sujétion comprise et évacution vers dépôt SRM-CS | U | 50
257 | P | ED3142T&P001271 | Transport et pose d'interrupteurs aériens IACM 36KV yc mise à la terre, accessoires de fixation, et toute autre sujétion | U | 10
258 | P | ED3142TRX001272 | Dépose IACM,accessoires et évacuation vers dépôt SRM-CS | U | 5
259 | P | ED3142TRX001273 | Transfert IACM : dépose et pose d'un IACM entre deux supports HTA. | U | 5
260 | P | ED3142TRX001274 | Transfert IAT : dépose et pose d'un IAT entre deux supports HTA. | U | 5
261 | P | ED3142TRX001275 | Transfert DRR : dépose et pose d'un DRR entre deux supports HTA. | U | 5
262 | P | ED3142TRX001276 | Transfert H61 : dépose et pose d'un H61 entre deux supports HTA. | U | 10
263 | T |  | Réseau HTA souterrain
264 |  |  | Fourniture, transport et pose de CABLE HTA ALU 18-30KV Unipolaire 1X240 S26 | ML | 200
265 |  |  | Fourniture, transport et pose de CABLE HTA ALU 18-30KV Unipolaire 1X150 S26 | ML | 200
267 |  |  | Fourniture, transport et confection boîte Extrémité intérieur 36kV 50-240 | U | 10
268 |  |  | Fourniture, transport et confection boîte Extrémité extérieur 36kV 50-240 | U | 10
270 |  |  | Fourniture, transport et confection BOITE HTA JONCT 36KV 95-240mm2 | U | 10
273 |  |  | Fourniture, transport et confection connecteur séparable équerre 36kV (CSE type C) pour section 150 - 240mm2 | U | 10
274 |  |  | Fourniture, transport et confection connecteur séparable équerre 36kV (CSE type B) pour section 150 - 240mm2 | U | 10
276 | P | ED3143T&P001300 | Transport et Pose de CABLE HTA ALU 18-30KV ou 15-25KV (Unipolaire ou Torsadé) 3X1X240 S26 | ml | 5000
278 | P | ED3143TRX001302 | Transport et Confection boîte EXTR INT 36kV 50-240 (un jeu correspond à trois 3 boites d'extrémité) | jeu | 50
279 | P | ED3143TRX001303 | Transport et Confection boîte HTA EXTR INT 36kV 50-240 | U | 50
280 | P | ED3143T&P001304 | Transport et confection BOITE HTA JONCT 36KV 630 | U | 50
281 | P | ED3143T&P001305 | Transport et confection BOITE HTA JONCT 36KV 95-240 | U | 50
284 | P | ED3143TRX001307 | Dépose cable HTA toute section confondue et tout type (payé au ML par phase) | ml | 5000
285 | P | ED3143TRX001308 | Dépose des extrémités de toute nature | jeu | 20
286 | P | ED3143T&P001310 | Transport et pose d'un connecteur séparable à l'unité | U | 500
287 | P | ED3143TRX001311 | • Forfait terrassement pour réparation défaut de câble HTA ou arrachement HTA de 1 à 3 boites de jonction. Tranchée de dimension (m) 0,9 x 3 x1. Ce forfait inclus tous les matériaux nécessaires pour le terrassement et le remblaiement dans les règles de l’art et selon les normes en vigueur, grillage avertisseur y compris. Pour chaque intervention, l'entreprise doit disposer d'une camionnette sur le chantier, équipée des moyens humains nécessaires, à savoir au minimum quatre terrassiers, ainsi que des matériels et matériaux indispensables : scie à sol, marteau piqueur, balisage adéquat et signalisation conforme aux exigences de SRM-CS, sable de carrière, tout-venant, ciment, et une tractopelle JCB en cas de besoin, et si nécessaire un compresseur de 25 ch La confection des BJ et la réfection sont non comprise dans ce forfait. | ens | 50
289 | T |  | RESEAUX BT
290 | T |  | Réseau BT aérien
291 | T |  | CABLES BT AERIENS
292 |  |  | Fourniture, transport et pose d'un câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x35 Alu+ 16 Alu +54,6 Alm | ML | 100
293 |  |  | Fourniture, transport et pose d'un câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almelec 3x50 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm | ML | 100
294 |  |  | Fourniture, transport et pose d'un câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+ 16 Alu + 54,6 Alm | ML | 100
295 | P | ED3244T&P001400 | Transport et tirage de câble aérien BT sur façade (y compris accessoires de fixations et remise en état soignée de la façade) (de toute section, et de tout type), | ml | 5000
296 | P | ED3244T&P001401 | Transport et tirage de câble aérien BT suspendus en ligne aérienne de poteau à poteaux (de toute section, et de tout type), | ml | 5000
297 | P | ED3244TRX001402 | Dépose ligne aérienne BT quelque soit le type du câble torsadé ou la section, Cet article est compté au ML de la ligne et non en unifilaire. | ml | 5000
298 | P | ED3244TRX001403 | Dépose de conducteur en cuivre NU toute section confondue et évacuation vers dépôt SRM-CS | Kg | 20
299 | P | ED3244T&P001404 | Transport et Pose de connecteur de messure sur cable Torsade en bout de ligne | U | 20
300 | P | ED3040TRX001145 | Dépose et transport du Disjoncteur haut poteau vers dépôt SRM-CS | U | 10
301 | T |  | Réseau BT aéro-souterrain
302 |  |  | Fourniture, transport et pose d'une Boite de dérivation aéro-souterraine ( DAS ) pour câble cuivre isolé RO2V ou RVFV et câble préassemblé Alu | U | 1
303 | P | ED3245T&P001500 | transport et pose d'un coffret DERIV REMONTEE A/S | U | 100
304 | D |  | Ce prix rémunère à l'unité la confection et raccordements du câble réseau en amont et en aval d’une remontée aéro-souterraine y compris la fixation du câble réseau sur support, la protection mécanique, la saignée et le passage du câble dans le massif. L’ensemble du matériel est fourni par SRM-CS, le transport est à la charge de l'entreprise
305 | P | ED3245TRX001501 | Confection de remontée aéro-souterraine sur réseau BT avec coffret (travaux hors tension). | U | 100
306 | P | ED3040TRX001149 | Confection de remontée aéro-souterraine sur réseau BT en manchonnage (travaux hors tension). | U | 100
307 | T |  | RESAU BT SOUTERRAIN
308 | T |  | CABLES ET CONDUCTEURS SOUTERRAINS BT
309 |  |  | Fourniture, transport et pose de câble BT Alu U1000 ARVFV de section 3x95 + 1x50mm2 | ML | 100
310 |  |  | Fourniture, transport et pose de câble BT Alu U1000 ARVFV de section 3x150 + 1x70mm2 | ML | 100
311 |  |  | Fourniture, transport et pose de câble BT Alu U1000 ARVFV de section 3x240 + 1x95mm2 | ML | 100
312 | D |  | Ces prix rémunère le Transport et Tirage de câble BT, directement dans la tranchée ou en fourreau y compris : *le déroulage par le biais de dérouleuse, treuils, galets…et tout autre moyens garantissant la préservation du câble et respectant les prescriptions du CCTP. *la pose des gaine rétractable de câble ou capuchons d'extrémité rétractables. La fourniture est à la charge de SRM-CS
313 | P | ED3245T&P001502 | Transport et pose de câble BT de section inférieure ou égal à 95² | ml | 5000
314 | P | ED3245T&P001503 | Transport et pose de câble BT de section supérieure à 95² | ml | 5000
315 | T |  | JONCTIONS & EXTREMITES BT
316 |  |  | Fourniture, transport et confecton de boite jonction BT de section de 50mm2 à 240mm2 | U | 10
317 |  |  | Fourniture, transport et confection boîte Extrémité intérieur 36kV 35mm2 | U | 10
318 | D |  | Ce prix rémunère le transport et la Confection de boîte de jonction BT,hors tension, quels que soient le type et la section des conducteurs. La fourniture est à la charge de SRM-CS. Les autres travaux nécessaires (terrassements, remblaiement, réfection…) ne sont pas inclus dans cette prestation
319 | P | ED3245TRX001504 | Transport et confection de Jonction BT. | U | 50
320 | T |  | REPARATION DE DEFAUTS BT
321 | P | ED3040TRX001150 | Forfait terrassement pour réparation défaut de câble BT ou arrachement BT, avec confection d'une boite de jonction. Tranchée de dimension (m) 0,9 x 2 x1. Ce forfait inclus tous les matériaux nécessaires pour le terrassement et le remblaiement dans les règles de l’art et selon les normes en vigueur, grillage avertisseur y compris. | U | 20
322 | T |  | Raccordement câbles BT
323 | P | ED3245TRX001505 | Raccordement sur tableau BT dans le poste de distribution publique yc la fourniture de tous les accessoires | U | 30
324 | T |  | COFFRETS ET RACCORDEMENTS
325 |  |  | Fourniture, Transport et pose d'un coffret de distribution 2 arrivées + 3 départs 240mm | U | 1
326 |  |  | Fourniture, Transport et pose d'un coffret de distribution 2 arrivées + 3 départs 150mm | U | 1
327 |  |  | Fourniture, Transport et pose d'un coffret de distribution 2 arrivées + 3 départs 95mm | U | 1
339 | T |  | MISE A LA TERRE NEUTRE
340 | P | ED3247TRX001650 | Confection de terre du neutre pour réseau BT aérien | U | 20
341 | P | ED3247TRX001651 | Confection terre du neutre pour réseau BT sous terrain | U | 20
342 | T |  | SUPPORTS RESEAUX AERIENS
343 |  |  | Fourniture, transport et pose d'un cosse bimétal quelque soit la section | U | 10
344 | P | ED3248TRX001700 | CONTREFICHAGE POTEAUX BOIS FTX XYZ | U | 10
345 | D |  | Ces prix rémunèrent la pose du support pour réseaux aériens HTA ou BT conformément aux normes en vigueur, ils comprenent : le transport des poteaux depuis un endroit précisé par SRM-CS, la réalisation de la fouille, évacuation des déblais, la réalisation du massif d'ancrage, le balisage de sécurité et la signalisation suivant les prescriptions du CCTP, .....toutes autres sujestions comprises. La fourniture des poteaux est à la charge de SRM-CS
351 | T |  | DEPOSE POTEAUX
352 | D |  | Ces prix rémunèrent la dépose du support pour réseaux aériens BT, ils comprenent : le transport des poteaux vers le dépôt SRM-CS, la démolition du massif d'ancrage, la dépose des consoles avec armements, la dépose des consolles EcP, ainsi que la remise en état soignée,....le balisage de sécurité et la signalisation suivant les prescriptions du CCTP, de SRM-CS sont inclus dans ce prix.....toutes autres sujetions comprises
353 | P | ED3248TRX001705 | DEPOSE POTEAU BOIS SIMPLE | U | 20
354 | P | ED3248TRX001706 | DEPOSE POTEAU BOIS CONTREF,JUMEL | U | 20
355 | P | ED3248TRX001707 | Dépose de pylône. | U | 5
356 | T |  | ARMEMENTS RESEAUX BT AERIENS
357 | T |  | ACCESSOIRES DE FIXATION RESEAUX BT AERIENS
358 |  |  | Fourniture, transport et pose des accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement | U | 2
359 |  |  | Fourniture, transport et pose des accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple | U | 2
360 |  |  | Fourniture, transport et pose des accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double | U | 2
361 |  |  | Fourniture, transport et pose d'un Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé de 35 à 70 mm2 Alu | U | 2
362 |  |  | Fourniture, transport et pose d'un Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP | U | 2
363 | P | ED3248TRX001708 | Dépose console de ligne ou cadre d'avancement y compris isolateurs | U | 4
364 | P | ED3248TRX001709 | Dépose d'isolateur BT toutes sujestions comprises | ens | 3
|  | ED3248T&P001701 | Transport et pose de poteau en B.A d'effort 500 DAN (H = 10.5 m) | U | 100
|  | ED3248T&P001702 | Transport et pose de poteau en B.A d'effort 1000 ou 1500 DAN (H = 10.5 m) | U | 75
|  |  | Fourniture, transport et pose d'un Poteau Beton 9M 300DaN avec massif | U | 2
365 | T |  | ASTREINTES ET DEPANNAGES
366 | T |  | ASTREINTE ET MISE A DISPOSITION D'EQUIPES D'INTERVENTION
367 | P | ED1129SER001035 | Astreinte annuelle : payable une seule fois par lot par an pour rémunérer l'astreinte sur tout le périmètre d'affectation et toute série de travaux | F | 1
TOTAL DH HT
TVA 20%
TOTAL DH TTC